УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Энергия»

__________ /И.И. Иванов/

«___» ___________ 20__г.

Инструкция

по эксплуатации дымовой металлической трубы

- 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Настоящая инструкция находится на котельной и в папке инструкций по эксплуатации котельной.

- Настоящей инструкцией надлежит руководствоваться при приемке в эксплуатацию, техническом обслуживании конструкций металлической трубы, выполнении мероприятий по предохранению   от    повреждений,    поддержанию    ее   в    исправности    и    эксплуатационной пригодности, а также при ремонте и реконструкции.

- На металлическую дымовую трубу оформляется паспорт, который должен включать сведения, касающиеся конструкции и условий эксплуатации трубы.

- 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2.1.	Приемка металлической трубы производится в соответствии с указаниями СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений. Основные положения", а также других строительных норм и правил для соответствующих видов работ, в которых сформулированы основные требования к металлическим дымовым трубам и их отдельным элементам.

- После получения от подрядчика извещения о готовности  трубы  к сдаче, приказом руководства предприятия назначается приемочная комиссия.

- Приемке в эксплуатацию подлежат все строительные конструкции трубы, а также ее технологические элементы.

2.4. При приемке особое внимание должно уделяться проверке:

наличия и соответствия проекту сертификатов на металлы, из которых изготовлены газоотводящий ствол, крепежные элементы, ходовая лестница (скобы), светофорные площадки, вантовые оттяжки и другие металлические узлы и детали;

качества монтажа деталей и узлов крепления элементов металлического газоотводящего ствола, опорных и поддерживающих узлов, а также качества сварных швов и болтовых соединений;

соответствия требованиям норм отклонения продольной оси газоотводящего ствола от вертикали по всей высоте трубы;

качества выполнения противокоррозионной защиты, футеровки, теплоизоляции и ее покрытия;

правильности изготовления и монтажа заземлителя и металлических конструкций;

правильности маркировочной окраски, установки огней светового ограждения с его опробованием.

- 3. ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕЖИМ РАБОТЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

3.1Пуск дымовой трубы в эксплуатацию может производиться при любом пусковом режиме котла.

3.2 В течение 72 ч после пуска трубы необходимо непрерывно осуществлять визуальный контроль за ее работой. При отсутствии замечаний в течение этого времени считается, что труба находится в пригодном для эксплуатации состоянии.

- 4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

4.1. Конструктивное выполнение металлической трубы определяет особенности ее эксплуатации. Основными элементами металлических труб являются:

металлический газоотводящий ствол;

вантовые оттяжки;

тепловая изоляция;

узел ввода газоходов;

противокоррозионная защита;

опорные конструкции и фундамент (для отдельно стоящей трубы).

4.2. В металлических трубах особое внимание обращается на состояние:

металла и сварных соединений газоотводящего ствола;

газоплотность фланцевых соединений царг;

деталей и узлов крепления вантовых оттяжек;

защитного покрытия, наносимого на стенки газоотводящего ствола;

теплоизоляции и узла ввода газоходов.

4.3. Не допускается движение грузового и специального автотранспорта под вантовыми оттяжками металлических труб в местах их опускания и крепления к фундаментным массивам.

4.4. Площадь вокруг фундаментных массивов должна быть свободна от загромождения оборудованием, материалами, посторонними предметами и доступна для осмотра и выполнения ремонтных работ.

4.5. Запрещается затопление металлических элементов анкерных креплений вантовых оттяжек и их нахождение в грунте

4.6. В случае крепления вантовых оттяжек к стенам или кровле главного корпуса, рядом стоящих зданий и сооружений необходимо предварительно обследовать место размещения анкерных креплений и проверить строительные конструкции в этих местах на прочность и несущую способность от дополнительной нагрузки.

4.7. Запрещается крепление к ходовой лестнице (скобам) тросов, блочков и прочего такелажного оборудования.

- 5. ПОРЯДОК НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

5.1. Дымовые трубы независимо от размеров и давности их постройки должны находиться
под систематическим наблюдением ответственных лиц, за которыми они закреплены приказом
директора предприятия.

- 5.2. Ответственные лица обязаны знать конструкцию металлической трубы и условиями ее
эксплуатации. Кроме того, в их обязанности входит:

ведение технического паспорта на трубу;

хрШение документации по эксплуатации, ремонту и реконструкции трубы;

наблюдение за состоянием всех строительных конструкций трубы

составление графиков планово-предупредительных ремонтов металлической трубы.

5.3. Основной целью наблюдения за металлической трубой является:

обнаружение дефектов и повреждений;

определение надежности при наличии дефектов и повреждений;

разработка рекомендаций для обеспечения безотказной эксплуатации;

прогнозирование продолжительности надежной эксплуатации.

5.4. Наблюдение за состоянием металлической трубы включает следующие работы:

проверку состояния газоотводящего ствола с наружной стороны и со стороны дымовых газов с определением степени коррозионного износа;

проверку состояния вантовых оттяжек, их крепления к газоотводящему стволу, фундаментам или стенам зданий;

геодезические измерения значения отклонения металлической трубы от вертикали;

проверку значения сопротивления контура заземления.

5.5. Оценке технического состояния металлической трубы должно предшествовать ознакомление с проектной документацией, результатами ранее выполненных обследований и их анализом.

5.6. Обследование газоотводящего ствола выполняется по всей высоте трубы с ходовой лестницы и светофорных площадок и включает определение состояния следующих основных элементов:

5.6.1. Металла стенок газоотводящего ствола:

5.6.1.1. Соответствие марки стали ствола устанавливается на основании данных исполнительной документации. В случае обнаружения в стволе трещин следует производить отбор проб для определения соответствия примененной стали проектным требованиям. Характер и глубина трещины определяются с помощью микроскопа МБП 2 х 4.

5.6.1.2. Перед вводом металлической трубы в эксплуатацию производятся исходные измерения толщины металла стенок ствола толщиномером с погрешностью в пределах +/- 0,1 мм, результаты регистрируются в паспорте трубы.

5.6.1.3. Основным дефектом металлической трубы является коррозионный износ металла стенок ствола с изменением его толщины по всей высоте, включая оголовок.

5.6.1.4. Контроль коррозионного износа металла стенок ствола, являющийся основной задачей при проверке его состояния, выполняется с помощью приборов ультразвукового контроля.

5.6.1.5. Измерения следует производить по всей высоте ствола при диапазоне температур поверхности металла от 10 до 30 °С на уровнях светофорных площадок и вдоль ходовой лестницы.

5.6.1.6. Участки измерений толщины стенки в пределах одного и того же горизонтального сечения должны располагаться диаметрально противоположно, их количество должно быть не меньше четырех для выявления наиболее прокорродировавших участков.

5.6.1.7. Все повторные измерения следует выполнять на тех же участках, на которых были произведены исходные измерения (см. п. 5.6.1.2).

5.6.1.8. Изменение толщины стенки ствола и скорость коррозии являются основными показателями, по которым может быть оценено состояние газоотводящего ствола с точки зрения надежности и прогнозирования остаточного ресурса безопасной эксплуатации металлической трубы.

5.6.2. Царг газоотводящего ствола и их соединений:

5.6.2.1. Производится контроль состояния сварных швов царг газоотводящего ствола, определяется их целостность и сохранность (отсутствие трещин в швах, разрушение швов от коррозии и другие дефекты).

5.6.2.2. В случае соединения царг между собой на фланцевых соединениях проверяется их газоплотность, отсутствие выхода конденсата наружу, а также ослабление болтовых соединений.

5.6.3. Вантовых оттяжек металлических труб:

5.6.3.1. При проверке вантовых оттяжек необходимо обращать внимание на равномерное натяжение и целостность всех оттяжек, установленных на различных уровнях.

5.6.3.2. Проверяется наличие деформации отдельных звеньев оттяжек, их целостность, состояние натяжных устройств (талрепов).

5.6.3.3. При обследовании производится контроль состояния проушин, приваренных к газоотводящему стволу, к которым крепятся вантовые оттяжки, для выявления мест, пораженных коррозией.

5.6.4. Узла ввода газоходов в трубу:

5.6.4.1. При осмотре узла ввода газоходов определяется состояние металла стенок для выявления мест, подверженных коррозии, имеющих щели, трещины и другие неплотности, а также состояние и качество теплоизоляции.

5.6.5. Противокоррозионной защиты:

5.6.5.1. В процессе наружного и внутреннего обследований металлической трубы обращается внимание на сохранность противокоррозионного покрытия металлоконструкций, выявляются очаги коррозии под лакокрасочным покрытием и причины разрушения защитного покрытия, которое необходимо периодически возобновлять.

5.7. Внутренняя поверхность газоотводящего ствола осматривается сверху через оголовок трубы, снизу - через люки и по всей высоте - с помощью подъемной оснастки.

5.8. Внутреннее обследование служит для определения степени коррозионного износа металла изнутри ствола со стороны дымовых газов, выявления состояния сварных швов, недоступных для осмотра снаружи, с определением объема ремонтных работ.

5.9. Внутреннее обследование проводится при полном отключении всех котлов, присоединенных к дымовой трубе, с привлечением специализированной организации, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ.

Для проведения обследования трубы назначается комиссия с участием начальника котлотурбинного цеха и лиц, ответственных за эксплуатацию дымовой трубы (инженер - смотритель зданий и сооружений и др.).

5.10. При обследовании выполняются следующие работы:

5.10.1. Осмотр поверхности ствола с выявлением механических повреждений, сквозных разрушений, определением причин их возникновения, развития, характера и геометрических размеров.

5.10.2. Измерение фактической толщины металла стенок ствола.

5.10.3. Выявление состояния сварных швов, соответствия качества монтажного шва требованиям проекта, наличия трещин в сварных швах.

5.10.4. Определение очагов коррозии металла, качественного и количественного характера процесса коррозии.

5.11. Заземление грозозащиты проверяется измерением электрического сопротивления заземляющего контура, которое должно составлять не более 15 Ом.

5.12. При установке металлической трубы на фундаменте необходимо осуществлять инструментальные наблюдения за его осадкой путем нивелирования реперов, заложенных в нижнюю часть трубы.

5.13. Необходимо наблюдать за вертикальностью металлической трубы путем выполнения геодезических измерений с помощью теодолита. Допустимое отклонение оси трубы от вертикали не более 0,004 высоты трубы.

5.15. По результатам обследований оформляются следующие документы:

акт о проведении обследования;

промежуточное заключение по результатам обследования (при обнаружении серьезных повреждений составляется непосредственно на энергопредприятии);

отчет (заключение) о техническом состоянии металлической дымовой трубы с выводами и рекомендациями (основной документ, отражающий техническое состояние трубы на момент обследования, составляется специализированной организацией).

5.15.1. Результаты обследования оформляются актом, в котором приводятся краткая техническая характеристика и условия эксплуатации металлической трубы, оценивается состояние отдельных конструктивных узлов и элементов трубы - степень коррозии ствола, измерения толщины металла, состояние теплоизоляции, металлоконструкций, вантовых оттяжек, степень газоплотности трубы.

5.15.2. По результатам измерений подсчитывается потеря сечения ствола, являющаяся разностью фактических толщин стенки на одних и тех же участках измерений в разные периоды.

5.15.3. Потеря сечения и скорость коррозии являются основными показателями, по которым может быть оценено состояние ствола с точки зрения надежности. Кроме того, на основании данных о скорости коррозии прогнозируется выработка ресурса дымовой трубы.

- 6. СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ

6.1. По своему характеру обследование металлической дымовой трубы подразделяется на две категории:

6.1.1. Систематический осмотр, осуществляемый в целях составления заключения о состоянии трубы с наружной стороны, главным образом путем визуального осмотра.

6.1.2. Комплексное обследование, выполняемое при отключении всех котлов, присоединенных к дымовой трубе, с привлечением специализированной организации в целях полного обследования трубы, включающего наружное и внутреннее обследование металлической трубы инструментальными и визуальными средствами, осмотр вантовых оттяжек, анкерных креплений, вводов газоходов.

В результате комплексного обследования делается заключение о состоянии трубы, необходимости выполнения ремонтных работ и их объеме, расчет прочности и устойчивости ствола трубы.

6.2. В табл. 1 приводятся характер наблюдений за металлической трубой и периодичность ее осмотров.

Таблица 1

┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│          Вид обследования          │Периодичность и время года │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│1. Систематический осмотр - визуаль-│Один раз в 3 месяца        │

│ный внешний осмотр газоотводящего   │                           │

│ствола, фундаментов, опорных конст- │                           │

│рукций, анкерных болтов, вантовых   │                           │

│оттяжек и их креплений              │                           │

│2. Комплексное обследование - инст- │Один раз в 3 года в период │

│рументально-визуальное наружное и   │летнего отключения котлов  │

│внутреннее обследование металличе-  │                           │

│ской трубы с привлечением специали- │                           │

│зированной организации              │                           │

│3. Проверка наличия конденсата, от- │Один раз в год в период    │

│ложений сажи на внутренней поверх-  │летнего отключения котлов  │

│ности трубы и газоходов через люки  │                           │

│4. Наблюдение за осадкой фундаментов│                           │

│металлической трубы нивелированием  │                           │

│реперов:                            │                           │

│ а) первые два года после сдачи в   │Один раз в год             │

│эксплуатацию                        │                           │

│ б) после двух лет до стабилизации  │Один раз в год             │

│осадок фундамента (1 мм в год и     │                           │

│менее)                              │                           │

│ в) после стабилизации осадок фунда-│Один раз в 5 лет           │

│ментов                              │                           │

│5. Проверка вертикальности трубы    │Один раз в 5 лет (после за-│

│геодезическими методами (с помощью  │метного наклона трубы, об- │

│теодолита)                          │наруженного визуально, не- │

│                                    │медленно)                  │

│6. Инструментальная проверка сопро- │Один раз в год, весной пе- │

│тивления заземляющего контура трубы │ред грозовым периодом      │

│7. Наблюдение за исправностью осве- │Ежегодно                   │

│тительной арматуры светоограждения  │                           │

│трубы                               │                           │

└────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

- 7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ,

ВЛИЯЮЩИЕ НА НАДЕЖНОСТЬ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

7.1. Систематическое и комплексное обследования металлической дымовой трубы позволяют своевременно выявить дефекты, которые были допущены при их возведении и в процессе эксплуатации, и тем самым обнаружить признаки скрытых процессов, которые могут в дальнейшем стать причиной повреждений и разрушения металлических труб.

7.2. В табл. 2 приводится описание наиболее часто встречающихся дефектов и неисправностей металлических дымовых труб с указанием причин возникновения и способов их устранения.

Таблица 2

┌─────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┐

│   Дефект,   │      Причина      │        Способ устранения     │

│ повреждение │                   │                              │

├─────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┤

│                I. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАЗООТВОДЯЩИЙ СТВОЛ            │

│                                                                │

│1. Сквозные  │Разрушение металла │Разметить границы разрушенной │

│разрушения   │царги от коррозии  │зоны. Подогнать и приварить с │

│стенки царги │на всю толщину     │наружной стороны ствола       │

│             │(серно-кислотной,  │внахлестку металлическую плас-│

│             │электрохимической, │тину с размерами, выходящими  │

│             │атмосферной и дру- │на 100 мм за пределы дефектной│

│             │гих видов коррозии)│зоны. Толщина пластины должна │

│             │                   │быть не меньше толщины стенки │

│             │                   │царги. Восстановить теплоизо- │

│             │                   │ляцию и покровный слой        │

│2. Дефектный │Некачественная про-│Подварить сварной шов         │

│сварной шов  │варка шва при мон- │                              │

│             │таже               │                              │

│3. Разрушаю- │Коррозионное раз-  │Расчистить и выявить границы  │

│щийся сварной│рушение металла в  │дефектного места, засверлива- │

│шов          │околошовной зоне   │ние отверстий диаметром 10 -  │

│             │                   │15 мм от концов разрушенного  │

│             │                   │шва в направлении возможного  │

│             │                   │распространения, разделка кро-│

│             │                   │мки шва с зазором, затем, пос-│

│             │                   │ле предварительного разогрева │

│             │                   │металла, заварка шва электро- │

│             │                   │дами, указанными в проекте    │

│4. Снижение  │Разрушение металла │Наиболее приемлемым является  │

│прочности    │по причине поверх- │усиление обечайки царг профи- │

│стенки ствола│ностной коррозии   │лем (уголком, швеллером) при  │

│(отдельных   │                   │условии его равномерного рас- │

│царг), кото- │                   │положения по всей поверхности │

│рая близка к │                   │(рис. 10 и 11 - не приводятся)│

│предельному  │                   │                              │

│состоянию    │                   │                              │

│5. Локальная │Повреждение металла│Наложить металлическую пласти-│

│сплошная или │стенки с внутренней│ну на участок с уменьшенным   │

│точечная кор-│стороны ствола из- │сечением, приварить и восста- │

│розия на     │за серно-кислотной │новить теплоизоляцию. Пластина│

│внутренней   │коррозии, выпадения│должна иметь размеры, выходя- │

│поверхности  │конденсата водяных │щие на 100 мм за пределы де-  │

│стенки ствола│паров, усиливающих-│фектной зоны                  │

│             │ся при отсутствии  │                              │

│             │теплоизоляции ство-│                              │

│             │ла, снижения на-   │                              │

│             │грузки, частых пус-│                              │

│             │ков и остановов ды-│                              │

│             │мовой трубы        │                              │

│6. Коррозия  │Результат атмосфер-│Нанести противокоррозионное   │

│металла сна- │ного воздействия,  │покрытие на наружную поверх-  │

│ружи ствола  │отсутствия защитно-│ность ствола. Исключить попа- │

│             │го покрытия, намо- │дание влаги на теплоизоляцию  │

│             │кания теплоизоляции│                              │

│7. Следы кон-│Протечка конденсата│Заделать сквозное разрушение  │

│денсата на   │наружу через щели, │металлической пластиной в     │

│наружной по- │трещины, сквозные  │соответствии с п. 1 настоящей │

│верхности    │отверстия на стволе│таблицы                       │

│ствола       │                   │                              │

│8. Подтеки   │Выход конденсата   │Обварить фланцы изнутри по    │

│конденсата   │наружу через неп-  │всему периметру               │

│непосредст-  │лотности фланцевых │                              │

│венно под    │соединений царг га-│                              │

│фланцевыми   │зоотводящего ствола│                              │

│соединениями │                   │                              │

│9. Разрушение│Неудовлетворитель- │Перед восстановлением защитно-│

│противокорро-│ная подготовка по- │го покрытия выполнить в полном│

│зионного     │верхности металла к│объеме все работы в соответст-│

│покрытия, на-│нанесению защитного│вии с требованиями ГОСТ       │

│несенного на │покрытия. Низкое   │9.402-80 "Единая система защи-│

│наружную по- │качество выполнения│ты от коррозии и старения.    │

│верхность    │покрытия           │Покрытия лакокрасочные. Подго-│

│ствола (на   │                   │товка металлических поверхнос-│

│отдельных    │                   │тей перед окрашиванием". Пос- │

│участках     │                   │ледующее восстановление разру-│

│ствола защит-│                   │шенного покрытия выполнять с  │

│ное покрытие │                   │соблюдением всех требований   │

│растрескива- │                   │технологии нанесения соответ- │

│ется, вспучи-│                   │ствующего материала на защища-│

│вается, крас-│                   │емую поверхность              │

│ка отслаива- │                   │                              │

│ется от места│                   │                              │

│ствола, на   │                   │                              │

│его поверх-  │                   │                              │

│ности появля-│                   │                              │

│ются локаль- │                   │                              │

│ные коррози- │                   │                              │

│онные повреж-│                   │                              │

│дения)       │                   │                              │

│10. Наклон,  │Прогорание стенки  │В зависимости от размеров пов-│

│деформация от│ствола вследствие  │реждения необходимо установить│

│изгиба метал-│температурной или  │дополнительные вантовые оттяж-│

│лического    │химической коррозии│ки, заменить разрушенный учас-│

│ствола или   │металла            │ток трубы либо произвести пол-│

│его отдельных│                   │ную замену ствола             │

│участков     │                   │                              │

│11. Трещина  │Низкое качество ме-│Заделка трещины путем приварки│

│металла царги│талла, разрушение  │металлической пластины в соот-│

│             │царги от воздейст- │ветствии с п. 1 настоящей таб-│

│             │вия нагрузки или   │лицы                          │

│             │вибрации ствола    │                              │

│12. Механи-  │Заводской дефект,  │При наличии в месте механиче- │

│ческие пов-  │повреждение, обра- │ских повреждений трещин, щелей│

│реждения,    │зовавшееся при мон-│и других подобных разрушений  │

│(вмятины,    │таже               │заделать их в соответствии с  │

│складки и    │                   │п. 1 настоящей таблицы        │

│др.)         │                   │                              │

│                                                                │

│                       II. ВАНТОВЫЕ ОТТЯЖКИ                     │

│                                                                │

│13. Неравно- │Вантовые оттяжки   │С помощью талрепа следует от- │

│мерное натя- │после монтажа не   │регулировать стрелу провисания│

│жение ванто- │были выставлены в  │вантовой оттяжки в соответст- │

│вых оттяжек  │проектное положение│вии с проектом                │

│14. Отрыв    │Низкое качество    │Проверить состояние и проч-   │

│вантовой     │строительно-монтаж-│ность строительных конструкций│

│оттяжки от   │ных работ, скрытый │в месте крепления, при необхо-│

│места ее     │дефект, ветер боль-│димости выполнить усиление и  │

│прикрепления │шей силы, чем пре- │восстановить крепление в соот-│

│             │дусмотрено проектом│ветствии с проектом           │

│15. Деформа- │Установка деформи- │Произвести замену дефектного  │

│ция или раз- │рованного звена при│звена вантовой оттяжки        │

│рушение от-  │монтаже, износ в   │                              │

│дельных      │процессе эксплуата-│                              │

│звеньев ван- │ции                │                              │

│товых оттяжек│                   │                              │

│                                                                │

│            III. ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ            │

│                                                                │

│16. Частичное│Некачественное из- │Полностью восстановить теп-   │

│или полное   │готовление теплои- │лоизоляцию с покрывным слоем в│

│разрушение   │золяционного покры-│соответствии с проектом       │

│теплоизоляции│тия, дефект строи- │                              │

│             │тельства           │                              │

│17. Деформа- │Низкое качество    │В зависимости от вида дефекта │

│ция, отсутст-│монтажных работ, а │отремонтировать, дооборудовать│

│вие или кор- │также разрушение   │или заменить поврежденные эле-│

│розионное    │защитного покрытия │менты и узлы, восстановить за-│

│разрушение   │                   │щитное покрытие               │

│металлоконст-│                   │                              │

│рукций (ско- │                   │                              │

│бы, лестницы,│                   │                              │

│площадки и   │                   │                              │

│др.)         │                   │                              │

│18. Светоог- │Обрыв кабеля,      │Привести светоограждение в ра-│

│раждение не  │неисправность осве-│рабочее состояние в соответст-│

│работает     │тительной арматуры │вии с проектом                │

│19. Сквозная │Коррозия металла,  │Заделать сквозные отверстия   │

│коррозия ме- │отсутствие теп-    │металлической накладкой в     │

│таллического │лоизоляции         │соответствии с п. 1 настоящей │

│корпуса ввода│                   │таблицы                       │

│газоходов    │                   │                              │

└─────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┘

- 8. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Наблюдение, техническое обслуживание и ремонт металлической дымовой трубы относятся (учитывая ее высотный характер) к работам, связанным с повышенной опасностью, в связи с чем исполнители должны четко выполнять требования правил техники безопасности. Работы по обследованию дымовой трубы необходимо выполнять по наряду-допуску.

8.2. При выполнении работ следует руководствоваться требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве" и "Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97" (М.: НЦ ЭНАС, 1997).

Кроме того, персонал, эксплуатирующий дымовую трубу и выполняющий ремонтные работы, должен знать и соблюдать требования местных инструкций и правил техники безопасности.

8.3. К работе на дымовой трубе могут быть привлечены инженерно-технические работники и рабочие, имеющие допуск к работе на высоте, что подтверждается (после соответствующего инструктажа) записью в удостоверении о проверке знаний.

8.4. При выполнении работ, связанных с осмотром или ремонтом дымовой трубы, следует ограничить и обозначить опасную зону вокруг трубы с помощью щитов с надписью "Опасная зона" и ограждения, устанавливающего границу опасной зоны, внутри которой не допускается нахождение посторонних людей, не связанных с выполнением работ на трубе.

Разработал:

Главный энергетик								П.П. Петров

Согласовано:

Главный инженер							        С.С. Сидоров

Инженер по ОТ								      В.В. Васечкин