УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «Энергия»

__________ /С.С. Сидоров/

«___» ___________ 20__г.

Инструкция

по эксплуатации котельной ООО «Энергия»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Лица, допускаемые к обслуживанию котельных установок, должны знать и выполнять инструкцию по уходу и обслуживаемым оборудованием.

К непосредственному уходу зa котлом (и качестве машинистов котлов, кочегаров и водосмотров) могут допускаться лица в возрасте не менее 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные и имеющие удостоверение о сдаче соответствующих экзаменов. Повторно знания этих лиц проверяет администрация предприятия не реже одного раза в год.

2. Машинисты котлов, кочегары во время дежурства не должны отвлекаться от выполнения возложенных на них обязанностей но обслуживанию котлов.

3. Запрещается оставлять котлы без надзора до полного прекращения горения в топке, удаления из него топлива и  снижения до нуля.

4. В котельную посторонние лица могут допускаться только с разрешения администрации предприятия и в сопровождении ее представителя.

5. Помещение, котлы и все оборудование котельной должны содержаться а исправном состоянии и в надлежащей чистоте.

Запрещается загромождать помещение котельной какими-либо материалами или предметами и хранить их на котлах. Проходы в помещении котельной  и выходы из него должны быть свободными. Двери для выхода из котельной должны легко открываться наружу.

6. Сдача дежурства и заступление на дежурство персоналом котельной должны производиться в соответствии с правилами внутреннего распорядка.

Принимая дежурство, персонал котельной обязан проверить исправность обслуживаемых котлов и относящегося к ним оборудования, прибором и арматуры, а также ознакомиться с записями в вахтенном журнале за предыдущую смену.

Прием и сдача смен оформляются ответственным за смену лицом записями в вахтенном журнале с указанием состояния оборудования.

Не разрешается прием и сдача смены во время ликвидации аварии в котельной.

7. До начала работ, связанных с пребыванием людей внутри котла, соединенного с работающими котлами общими трубопроводами (паропровод, питательные, дренажные и спускные линии и т, п.), котел должен быть отделен от всех трубопроводов заглушками или совсем отсоединен. Отсоединенные трубопроводы должны быть заглушены.

8. Открывать люки и лазы паровых котлов, пароперегревателей и экономайзеров, а также ремонтировать их элементы разрешается только при полном отсутствии в них давления (оно должно равняться нулю), а открывать люки и лазы, расположенные в пределах водяного пространства,— при спущенной из котла воде.

9. Допускать людей во внутрь котла или в его газоходы для осмотра или проведения каких-либо работ, а также удалять заглушки, отсоединяющие трубопроводы, и открывать задвижки можно только по разрешению ответственного лица или лица его замещающего, записанному в каждом случае в вахтенном журнале.

До начала работы в газоходах последние должны быть провентилированы и надежно защищены от возможного проникновения газов от работающих котлов путем закрытия и уплотнении .заслонок и запора их на замок или постановки временных кирпичных стенок.

10. При работе в котле и в газоходах для электроосвещения должно применяться напряжение не выше 12 в. Применять керосиновые лампы или другие средства освещения с легковоспламеняющимися материалами запрещается.

11. Перед пуском котла в работу должны быть предварительно произведены техническое освидетельствование комиссией предприятия, а также испытания и осмотры для установления исправности котла, его оборудования и оборудования котельном. Работа котлов с просроченными сроками освидетельствования запрещается.

Перед закрытием люков и лазов котла должно быть проверено наличие и исправность устройств, устанавливаемых внутри котла, а также отсутствие там людей и посторонних предметов.

II. ПОДГОТОВКА  КОТЛА  К  РАСТОПКЕ

12. Котел подготавливают к растопке только по распоряжению ответственного за исправное состояние и безопасное обслуживание котельной или лица его заменяющего, записанному в вахтенном журнале. В распоряжении указывается продолжительность заполнения котла водой и ее температура.

Персонал котельной должен быть заблаговременно предупрежден ответственным за смену лицом о времени начала растопки котла.

13. Перед растопкой котла следует тщательно проверить готовность котла и его оборудования к растопке:

а) убедиться, что и топке и газоходах нет людей и посторонних предметов;

б) проверить, нет ли заглушек на предохранительных клапанах, паропроводах, питательной и спускной линиях;

в) проверить исправность топочных устройств, обращая особое внимание на запорные и регулирующие органы подачи топлива и воздуха;

г) проверить исправность контрольно-измерительных приборов, арматуры, гарнитуры питательных приборов, дымососов и вентиляторов, дымовых заслонок, взрывных клапанов топки и газоходов, а также наличие естественной тяги;

д) убедиться, что котел заполнен водой до отметки низшего уровня, а при наличии водяного экономайзера проверить заполнение его водой. Проверить, держится ли уровень воды в котле, нет ли утечек ее через люки, фланцы и арматуру;

15. Непосредственно перед растопкой котла топка, газоходы и воздухопроводы должны быть провентилированы в течение 10—15 мин в зависимости от конструкции котла путем открытия дверец топки, поддувала, шиберов подачи воздуха, заслонок естественной тяги, а при наличии дымососов и вентиляторов — путем их включения.

III. РАСТОПКА   КОТЛА

17. Котел необходимо растапливать и течении времени, установленного администрацией (при слабом огне, уменьшенной тяге, закрытом паровом вентиле и открытом предохранительном клапане или вентиле (кране) для выпуска воздуха).

При растопке котла на твердом топливе применять легковоспламеняющиеся материалы (бензин, керосин) запрещается.

При растопке котла поверхности нагрева, расположенные в топке, должны прогреваться равномерно. Экраны, имеющие пониженную температуру, должны продуваться через нижнее точки.

В период растопки котла следует вести наблюдение за тепловыми перемещениями барабанов и коллекторов по установленным реперам.

18. После получения письменного отверждения в оперативном журнале ответственного за безопасную эксплуатацию котлов на растопку котла машинист котла приступает к растопке.

19. Запустить сетевые насосы. Убедится в устойчивой циркуляции воды через котел.

20. Загрузить в котел пиломатериалов необходимых для поднятия температуры до устойчивого горения угля.

21. Загрузить топливо. Добиться устойчивого горения в топке.

22. Выйти на рабочие параметры котельного агрегата.

IV. ВКЛЮЧЕНИЕ  КОТЛА В РАБОТУ

23. Котел включают в паропровод медленно после тщательного прогрева и продувки паропровода.

При прогреве необходимо следить за исправностью паропровода, компенсаторов, опор и подвесок, а также за правильностью расширения паропровода. При малейших неисправностях необходимо приостановить прогрев до устранения дефектов.

При включении котла в находящийся в работе паропровод давление в котле должно быть равно или несколько ниже давления в общем паропроводе (в соответствии с производственной инструкцией), горение в топке ослаблено.

24. Если при включении котла в паропровод возникают толчки или гидравлические удары в паропроводе, нужно немедленно приостановить включение котла и увеличить продувку паропровода.

25. По мере повышения нагрузки котла продувка пароперегревателя уменьшается, а при достижении примерно половины нормальной нагрузки — прекращается.

26. При включении котла в паропровод раз проверяется исправность арматуры и уровень воды в котле.

После включении котла и работу включается аппаратура автоматического управления котлом.

О времени начала растопки и включения котла в работу должны быть сделаны записи в вахтенном журнале.

V. РАБОТА   КОТЛА

27. Во время дежурства персонал котельной обязан следить за исправностью котла и всего оборудования котельной и строго соблюдать установленный режим работы котла.

При обнаружении неисправностей персонал должен принять меры к их устранению. Если неисправности устранить невозможно, нужно сообщить об этом ответственному за котельную.

В аварийных случаях котлы следует немедленно остановить (см.  разд. VII).

Во время работы котла особое внимание следует обращать:

а) на поддержание нормального уровня воды в котле, не допуская резких отклонений его от нормального и равномерного питания котла водой. Совершенно недопустимо, чтобы уровень воды опускался ниже отметки низшего уровня или поднимался выше отметки высшего уровня. При исправном водоуказательном приборе уровень воды в нем должен слегка колебаться; отсутствие колебаний свидетельствует о засорении водоуказательного прибора, и этом случае его следует немедленно продуть или прочистить;

б) на поддержание нормального давления пара и температуры его нагрева, а также температуры питательной воды перед экономайзером и после него, не допуская их колебаний сверх установленных пределов.

Нельзя повышать давление в котле выше отмеченного на манометре красной чертой.

В случае подъема давления в котле выше допустимого (при переходе стрелкой манометра красной черты) автоматически должны открываться предохранительные клапана;

28. Исправность манометров проверяют с помощью трехходовых кранов не реже одного раза и смену.

29. Промерять исправность действия предохранительных клапанов продувкой необходимо при каждом пуске котла.

Работа котлов с неисправными и не отрегулированными  предохранительными клапанами запрещается.

Категорически запрещается заклинивать предохранительные клапаны или увеличить нажатие на их тарелки увеличением груза или каким-либо другим способом.

30. Во время смены постоянно следить за давлением в водопроводе.

31. Твердое топливо забрасывают на колосниковую решетку ручной топки небольшими порциями и по возможности быстро при ослабленном или выключенном дутье.

Высота слоя топлива ни колосниковой решетке должна поддерживаться в зависимости от сорта и качеству топлива по указанию администрации. При необходимости увеличить нагрузку котла следует увеличить тягу, затем прибавить дутье. При снижении нагрузки котла нужно сначала уменьшить дутье, а затем тягу.

Дверцы топок в период между забрасыванием топлива должны быть закрыты и заперты на щеколды.

32. Периодическая продувка котла должна производиться в сроки, установленные администрацией, в присутствии ответственного по смене лица. О предстоящей продувке котла необходимо предупредить персонал котельной и лица, работающие на ремонте соседних котлов. Перед продувкой котла необходимо убедиться в том, что котлы, стоящие на ремонте или чистке, отключены от продувочных линий, а также убедиться в исправности питательных приборов и наличии воды в питательных баках.

Продувочную арматуру открывать осторожно и постепенно. При наличии двух запорных устройств сначала открывается второе от котла, а после прекращения продувки сначала закрывается первое от котла. Во время продувки котла необходимо вести наблюдение уровнем воды и котле. При возникновении в продувочных линиях гидравлических ударом, вибрации трубопровода продувка немедленно прекращается. После продувки следует убедиться, что спуск воды прекратился. Время начала и окончания продувки необходимо записывать в вахтенный журнал.

Запрещается проводить продувку с неисправной продувочной арматурой, открывать и закрывать ее ударами молотка или какими-либо другими предметами и при помощи удлиненных рычагов.

35. Запрещается во время работы котла производить подчеканку, заварку, подтягивание люков, лазов, фланцев и т. п.

36. Чистить ручную топку следует по возможности быстро и в часы малой нагрузки котла при ослабленном или выключенном дутье и пониженной тяге.

При ручном золоудалении шлак и зола, поступающие из топки в бункер, должны заливаться водой в самом бункере или в вагонетке, если последняя установлена под шлаковым затвором в изолированной камере. Шлак и золу спускают с ведома кочегара.

При выгребании золы и шлака непосредственно па рабочую площадку над местом их заливки нужно включить вытяжную вентиляцию.

37. Удалять с поверхностей нагрева котлов шлак, золу и нагар обдувкой необходимо в установленные администрацией сроки.

Перед обдувкой котла тягу следует увеличить, а если это сделать нельзя, нужно ослабить горение в топке путем уменьшения дутья. Обдувку производить по ходу газов, начиная с экранов или первого газохода.

О проведении обдувки котла должен быть предупрежден обслуживающий этот котел персонал.

Обдувщик при выполнении обдувки обязан пользоваться комбинезоном, предохранительными очками, рукавицами и, во избежание ожогов, находиться в стороне от дверок.

Обдувку следует немедленно прекращать, если происходит выбивание газа через люки и неплотности, а также при обнаружении неисправностей котла или обдувочного устройства.

39. Все приборы и устройства автоматического управления и безопасности котла должны поддерживаться в исправном состоянии и регулярно проверяться в порядке, установленном администрацией.

VI. ОСТАНОВКА   КОТЛА

40. Остановка котла, за исключенном случаев, указанных в п. 43 настоящей инструкции, должна производиться только по распоряжению администрации. При остановке котла необходимо:

а) поддерживать уровень воды в котле немного выше среднего рабочего положения;

б) прекратить подачу топлива в топку;

в) после полного прекращения горения в топке и прекращения отдачи пара котлом отключить последний от паропроводов. При наличии пароперегревателя необходимо открыть его продувку.

Если после отключения котла от паропровода давление в котле повышается, следует усилить продувку пароперегревателя;

г) расхолаживание котла и спуск воды из него производятся и порядке, установленном администрации.

41. При остановке котла, тощей ми твердом топливе, необходимо:

а) дожечь при уменьшенном дутье и дуге остатки топлива, находящегося в топке. Запрещается глушить горящее топливо засыпкой его свежим топливом или исключением аварийных случаен или других случаев, предусмотренных администрацией.

б) прекратить дутье  и  уменьшить тягу;

в) очистить топку и бункеры;

г) прекратить тягу, закрыв дымовую заслонку, топочные и поддувальные дверцы (при механической топке тягу прекратить после охлаждения решетки).

VII АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА КОТЛА.

44. Обслуживающий персонал обязан немедленно остановить котел и сообщить об этом ответственному котельной в случаях:

а) если давление в котле поднимается выше разрешенного более чем на 10% и продолжает расти, несмотря на принятые меры (уменьшение тяги и дутья, усиленное питание водой и др.)|

б) при упуске воды ил котле (в этом случив подпитка котла водой категорически запрещается);

в) если уровень воды в котле быстро понижается, несмотря на усиленное питание его водой;

г) если уровень виды поднялся выше верхней кромки водоуказательного стекла (или выше верхнего водопрочного крана) и продувкой котла не удается быстро снизить его;

д) если отсутствует питательные котла;

е) если не работают водоуказательные приборы или 50% предохранительных клапанов;

ж) если и основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, жаровойтрубе, огневой коробе, кожухе топки, трубной решетке и т. п) будут обнаружены: трещина, выпучина, неплотность сварных швов, разрыв трубы, обрыв двух и более находящихся рядом связей.

з) при расплавленной контрольной пробке в котлах;

и) если повреждены кладка или обмуровка с угрозой обвала их при накаливании докрасна элементов котла, его каркаса или обшивки;

к) при обнаружении существенных ненормальностей в работе котла или неисправностей, опасных для котла или обслуживающего персонала (вибрация, стук, шум, взрывы в газоходах, повреждения арматуры, трубопроводов и т. п.);

л) при горении сажи и частиц топлива в газоходах;

м) при взрыве газов в газоходах или прекращении подачи электроэнергии при искусственной тяге.

45. Персонал обязан срочно сообщить администрации о появлении течи в заклепочных швах или в местах вальцовки труб, обнаружении отдулин, свищей на трубках поверхностей, нагрева котла, порче всех манометров, указывающих давление пара в котле, а также других повреждениях и неисправностях котла, арматуры и вспомогательного оборудования, не требующих немедленной остановки котла.

46. При аварийной остановке котла необходимо:

а) прекратить подачу топлива и воздуха, резко ослабить тягу;

б) по возможности быстро удалить из топки горящее топливо. В исключительных случаях (если удалить невозможно) горящее книжки разрешается залить водой, при этом струя воды не должна попадать на стенки котла и обмуровку.

в) после прекращения горения в топке полностью открыть шибер за котлом и топочные дверцы;

г) котел отключить от главного паропровода;

д) выпустить пар через приподнятые предохранительные клапаны или аварийный выхлопной вентиль, кроме случаев, указанных в п. 44 «г» и «д»;

е) если не было упуска воды из котла, разрешается подпитывать котел водой.

47. При приостановке котла по причине зажигания сажи и уноса топлива в экономайзере, воздухоподогревателе или газоходах следует немедленно прекратить подачу, топлива и воздуха в топку, остановить дымососы и вентиляторы. После прекращения горения, провентилировать топку.

VIII. ДЕЙСТВИЯ  ВО ВРЕМЯ  ПОЖАРА

48. В случае возникновения пожара в котельной персонал должен немедленно вызвать пожарную охрану и принять все меры к тушению пожара, не прекращая наблюдения за котлами.

Если пожар угрожает котлам и невозможно быстро его потушить, необходимо остановить котлы в аварийном порядке, усиленно питая их водой, и травить пар в атмосферу вне помещения.

Разработал:

Главный энергетик								П.П. Петров

Согласовано:

Инженер по ОТ								      В.В. Васечкин