УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Энергия»

__________ /И.И. Иванов/

«___» ___________ 20__г.

ПРОГРАММА

Противоаварийных тренировок машинистов (кочегаров) котельной ООО «Энергия» при эксплуатации котельных агрегатов, трубопроводов и вспомогательного оборудования

Основной целью противоаварийных тренировок согласно является:

Сохранение жизни и здоровья людей при возникновении аварийных или нештатных ситуаций при работе котельного оборудования и тепловых сетей;

Выработка правильных и безошибочных действий машинистов (кочегаров) котельной при возникновении аварийных или нештатных ситуаций при работе котельного оборудования и тепловых сетей;

Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций при работе котельного оборудования и тепловых сетей;

Уменьшение тяжести последствий, исключение материального ущерба, а также исключение поломок и выхода из строя котельного оборудования и тепловых сетей при возникновении аварийных и нештатных ситуаций.

Противоаварийные тренировки проводятся под непосредственным руководством ответственного за   исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок или лица, замещающего его.

Противоаварийные тренировки проводятся с персоналом котельной не реже одного раза в квартал. В случае необходимости, по решению лица ответственного за   исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, противоаварийная тренировка может быть проведена внепланово.

О времени и дате проведения противоаварийной тренировки персонал котельной должен быть проинформирован не менее чем за сутки.

Темы противоаварийных тренировок.

Тема №1: Действия персонала при отключении электроэнергии на котельной

Тема№2: Действие персонала при отключении исходной (подпиточной) воды.

Тема №3: Действия персонала при  повреждение сальникового уплотнителя на насосе (вода заливает электродвигатель)

Тема №4: Действия персонала при обнаружении течи котла.

Тема №5: Действие персонала при порыве трубопровода сетевой воды в котельной.

Тема №1: Действия персонала при отключении электроэнергии на котельной

Порядок проведения:

1.Признаки отключения электроэнергии на котельной

2.Отработка действий персонала

3.Подведение итогов, выставление оценок

1. Признаки отключения электроэнергии:

- резкое падение расхода и давления воды через котлы, исчезновение характерного шума работы насосов.

- полное отключение электроснабжения

2. Действие персонала

- открыть аварийную подпитку котлов холодной водой

- полностью закрыть поддув, уменьшить тягу, прикрыв направляющий аппарат дымососа

- открыть загрузочную дверку и сгрести топливо к передней стенке котла продолжая следить за температурой воды на выходе из котла, если температура воды продолжает расти, выгрести топливо из топки

- сообщить непосредственному руководителю о времени отключения

- сделать запись в оперативном журнале

- не покидать рабочее место до приезда руководства

- при подключении электроэнергии сообщить непосредственному руководителю, получив разрешение запустить котельное оборудование в работу и выйти на режим работы в соответствие с утвержденным температурным графиком и режимными картами.

- сделать запись в оперативном журнале

3. Подведение итогов, выставление оценок

Тема№2: Действие персонала при отключении исходной (подпиточной) воды.

Порядок проведения:

1.Признаки отключения исходной (подпиточной) воды

2.Отработка действий персонала

3.Подведение итогов, выставление оценок

Признаки отключения исходной (подпиточной) воды:

-падение стрелки манометра до «ноль», включение звуковой сигнализации на пульте управления

Действие персонала.

- при падении давления исходной воды или отключении , машинист (кочегар) сообщает об этом непосредственному руководителю

- закрывает вентиль на подпиточном трубопроводе городской воды и переключает подпитку теплосети с резервного бака , а при наличии  подпиточного насоса запускает его в работу.

- при длительном отключении воды машинист (кочегар)  должен сообщить в непосредственному руководителю интервалы подвоза

- после нормализации давления городской воды машинист (кочегар) переключает схему подпитки в штатный режим о чем сообщает непосредственному руководителю

- обо всех отключениях делаются соответствующие записи в оперативном журнале.

Подведение итогов, выставление оценок

Тема №3: Действия персонала при  повреждение сальникового уплотнителя на насосе (вода заливает электродвигатель)

Порядок проведения:

1. Признаки повреждения сальникового уплотнителя на насосе

2.Отработка действий персонала при повреждении сальникового уплотнителя на  насосе

3.Подведение итогов, выставление оценок

Признаки повреждения сальникового уплотнителя:

- вода заливает насос и электродвигатель

Действие персонала:

- запустить резервный насос и одновременным выводом в ремонт поврежденного насоса (закрыть задвижки на вход и выход)

- сделать соответствующую запись в оперативном журнале

-сообщить непосредственному руководителю

- обесточить электродвигатель

- открыть воздушник, дренаж, сдренировать воду с насоса

-после завершения ремонтных работ проверить правильность вращения электродвигателей пробным пуском.

- сообщить в центральную диспетчерскую

- сделать запись в оперативном журнале

Подведение итогов, выставление оценок

Тема №4: Действия персонала при обнаружении течи котла.

Порядок проведения:

1.Признаки течи котла

2.Отработка действий персонала

3.Подведение итогов, выставление оценок

Признаки течи котла:

-падение стрелки манометра

- течи в сварных соединениях котла, разъемных соединениях и в основном металле

- затопление помещения котельной

Действие персонала:

- при обнаружении течи котла машинист (кочегар) определяет степень и характер повре-

ждения о чем сообщает непосредственному руководителю

- случае сильной утечки в котле необходимо произвести аварийную остановку

- после охлаждения котла закрыть задвижки на входе и выходе котла

- приступить к запуску резервного котла

- всю информацию о случившемся занести в оперативный журнал

- оставаться на рабочем месте до выяснения обстоятельств аварии.

Подведение итогов, выставление оценок

Тема №5: Действие персонала при порыве трубопровода сетевой воды в котельной.

Порядок проведения:

1.Признаки порыва трубопровода сетевой воды в котельной

2.Отработка действий персонала

3.Подведение итогов, выставление оценок

Признаки порыва трубопровода сетевой воды в котельной:

-падение стрелки манометра

- течи в сварных соединениях трубопровода, разъемных соединениях и в основном металле

- затопление помещения котельной

Действие персонала:

- о падении давления в подающем трубопроводе машинист (кочегар) сообщает непосредственному руководителю.

- машинист (кочегар) определяет место порыва и принимает решение о возможности устранения порыва без остановки котельной

- в случае невозможности устранения порыва без остановки котельной машинист (кочегар) согласовывает остановку котельной с непосредственным руководителем

- кочегар получает распоряжение на остановку технологического оборудования котельной и понижение температуры теплоносителя  в сети

- машинист (кочегар) приступает к дренированию трубопровода.

- после устранения порыва ремонтной бригадой машинист (кочегар) сообщает непосредственному руководителю о готовности котельной к запуску.

- получив разрешение машинист (кочегар) заполняет оперативный журнал и запускает котельную.

- о выходе котельной на заданные параметры  непосредственному руководителю.

Подведение итогов, выставление оценок

Разработал:

Главный энергетик								П.П. Петров

Согласовано:

Главный инженер							        С.С. Сидоров

Инженер по ОТ								      В.В. Васечкин